ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Загривского сельского поселения

Сланцевского района

Ленинградской области

на 2021-2025 годы и на период до 2035 года

2021 г.

Заказчик:

Администрация Загривского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области

Юридический адрес: 188577 Ленинградская область, Сланцевский район, д. Загривье д.1

Фактический адрес: 188577 Ленинградская область, Сланцевский район, д. Загривье д.1

_________________ Калинин C.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

3.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

3.1.	Территория	11

5.1.	Климат	11

5.2.	Анализ численности населения	12

6.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ЗАГРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	16

6.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	16

6.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	17

6.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	21

6.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	21

6.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	24

6.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	25

6.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	26

7.ПЛАН РАЗВИТИЯ ЗАГРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСОВЕТА	28

7.1.	Определение перспективных показателей развития сельсовета с учетом социально-экономических условий	28

7.2.	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	29

8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАГРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	45

9.	 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	47

9.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	58

9.2.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	59

9.3.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	60

9.4.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	62

9.5.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	64

9.6.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	65

9.7.	Программа установки приборов учета у потребителей	66

10.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	67

11.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	68

11.1.	Ответственные за реализацию Программы	68

11.2.	План-график работ по реализации Программы	68

11.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	68

11.4.	Порядок корректировки Программы	69

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области на 2021-2025 годы и на период до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021); 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Загривского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области |
| Основные разработчики Программы | ООО «Интерстрой» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Загривского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельсовета, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельсовета. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельсовета. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Загривского сельского поселения: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Загривского сельского поселения: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Загривского сельского поселения: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%; - Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Загривского сельского поселения: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Загривского сельского поселения: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2035 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2021 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2035 год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельсовета.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения разрабатывается на период с 2021 до 2035 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Загривского сельского поселения:

1 этап – 2021-2025годы;

2 этап – 2026-2035 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Численность населения (на 01.01.2021 г.) – 1076 чел.

- Площадь территории на 01.01. 2021 – 180,91 км².

## Территория

Загривское сельское поселение – муниципальное образование в составе Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Административным центром сельского поселения является д. Загривье. Расстояние от административного центра поселения до административного центра муниципального района (г. Сланцы) составляет 18 км.

Границы Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области утверждены областным законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Загривское сельское поселение граничит:

- на западе: с Эстонской Республикой;

- на северо-востоке: с Сланцевским городским поселением;

- на востоке: с Гостицким сельским поселением;

- на юге: с Гдовским муниципальным районом Псковской области.

В границах Загривского сельского поселения в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз расположено 10 населённых пунктов:

1)	деревня Втроя;

2)	деревня Загривье;

3)	деревня Кондуши;

4)	деревня Кукин Берег;

5)	деревня Мокреди;

6)	деревня Отрадное;

7)	деревня Переволок;

8)	деревня Радовель;

9)	деревня Скамья;

10)	деревня Степановщина.

По состоянию на 1 января 2021 года общая численность населения, зарегистрированного на территории Загривского сельского поселения, составила 1076 чел.

Западная граница муниципального образования, совпадающая с государственной границей Российской Федерации, проходит по реке Нарва. На берегу расположены небольшие населенные пункты (Переволок, Скамья, Степановщина) и территории баз отдыха, наиболее крупные из которых «Березка», «Рябинка», «Нарова», «Причудье». Также на территории сельского поселения расположены 2 садоводческие некоммерческие товарищества («Строитель», «Шахтер»).

В связи с приграничным расположением на территории Загривского сельского поселения расположена пограничная застава «Кукин Берег». Пункты пропуска через государственную границу отсутствуют.

## Климат

Территория поселения характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым режимом погоды. По схематической карте климатического районирования территории России Загривское сельское поселение относится к району – II, подрайону – IIB, что определяет благоприятность климатических условий для развития жилищного строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма.

Согласно классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова территория поселения характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА = III), который определяет достаточно благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосфере.

Сведения о климатической характеристике территории сельского поселения приведены по данным метеостанции города Кингисепп.

На территории сельского поселения господствует западно-восточный перенос, который определяет характер циклонической деятельности. Частые смены направлений при движении воздушных масс определяют неустойчивость температурного режима. Среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3-4 м/с. Количество штилей не превышает 10 в год.

Территория сельского поселения находится в зоне избыточного увлажнения, среднегодовое количество осадков составляет порядка 550-650 мм. Основная масса осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Количество выпадающих осадков преобладает над испарением, что способствует переувлажнению территории.

Климат характеризуется коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой. Начало зимы характеризуется облачностью и частыми туманами. Вторая половина зимы характеризуется резким понижением температуры.

Весна развивается медленно, погода сравнительно устойчивая.

Лето умеренно теплое. Первая половина лета характеризуется ясной и теплой погодой. Вторая половина лета находится под влиянием действия циклонов, которые приносят пасмурную, ветреную и дождливую погоду.

Среднее количество дней в году, когда температура воздуха ниже 0ºС составляет 136 дней. Среднее количество дней в году, когда температура воздуха выше 0ºС – 230 дней (по данным метеостанции города Кингисепп).

Климат на территории сельского поселения имеет неустойчивый характер, который определяется частой сменой воздушных масс.

## 3.3 Анализ численности населения

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией Загривского сельского поселения, фактическая численность населения составляет 1076 человек.

- Рис. 1 - Динамика численности населения Загривского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2021 года численность населения Загривского сельского поселения составляет 1076 человек.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в районе, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе автономном округе в целом.

Тенденции демографической ситуации Загривского сельского поселения:

- формируется положительная динамика миграционной убыли населения;

- снизится уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация Загривского сельского поселения повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики Загривского сельского поселения в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики Загривского сельского поселения приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений

Характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Характеристика формирования населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2025 г. (I очередь) | 2035 г. (расчет. срок) |
| Сельское поселение | 1076 | 1100 | 1200 |

В целом по сельскому поселению численность населения увеличится

Этот оптимистический прогноз основан на совокупном действии нескольких факторов увеличения прироста населения, как за счет постепенного увеличения рождаемости, так и за счет механического прироста.

Таким образом, генеральным планом принята численность населения Загривского сельского поселения на первую очередь – 1100 человек, на расчетный срок – 1200 человек.

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории района.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- созданием    механизма     социальной     защищённости     населения и   поддержки   молодых    семей,    стимулированием   рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- совершенствованием социальной инфраструктуры..

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом сельсовета, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

При выполнении прогноза численности населения были учтены численность населения за последние годы, а также позитивное влияние мероприятий генерального плана в случае их реализации. Прогноз численности населения был выполнен с использованием метода передвижки возрастов.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Общая прогнозная численность населения Загривского сельского поселения на расчетный срок до 2035 года составит 1200 человек.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ЗАГРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Электроснабжение на территории Загривского сельского поселения обеспечивается АО «Ленэнерго» (филиал АО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети»). Источником питания распределительной сети 10 кВ на территории Загривского сельского поселения является электрическая подстанция ПС 35/10 кВ № 13 Загривье, расположенная к югу от д. Загривье. Характеристика существующей электрической подстанции представлена в таблицах

Таблица 4.1.1.1 - Характеристика существующей ПС (филиал АО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети»)

| Наименование ПС | Класс напряжения ПС | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформатора, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации, лет | Нагрузка МВ·А (за ОЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС № 13 Загривье | 35 | Т-1 | 1,6 | 1975 | 43 | 0,61 |
|  | 35 | Т-2 | 1,6 | 1980 | 38 | 0,53 |

Таблица 4.1.1.2 - Оценка резерва мощности ПС 35 кВ

| Наименование ПС | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВ∙А | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, с учетом поданных заявок на технологическое присоединение и реализации капитальных вложений (изменений инвестиционной программы АО «Ленэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденных приказом Минэнерго России от 21 декабря 2018 года № 27), МВ∙А |
| --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ № 13 Загривье | 0,62 | 0,62 |

По территории Загривского сельского поселения проходят следующие воздушные линии электропередачи:

- ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Псков;

- ВЛ 35 кВ «Загривская-1/2»;

- ВЛ 10 кВ.

Характеристика существующих высоковольтных линий электропередачи АО «Ленэнерго» представлена в таблице.

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселения. Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4(0,6) кВ в муниципальной собственности отсутствуют. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ АО «Ленэнерго» по состоянию на IV квартал 2019 года (филиал Кингисеппские электрические сети), раскрываемая информация в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», представлена в таблице.

Основными потребителями электроэнергии на территории Загривского сельского поселения являются жилищно-коммунальное хозяйство и население. Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности населения сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии на территории поселения. На территории Загривского сельского поселения обеспечено надежное электроснабжение всех населенных пунктов.

Охранные зоны для объектов энергетики установлены в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (с изменениями) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» отражены на карте «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территорий» генерального плана

.

Таблица 4.1.1.3 - Характеристика существующих линий электропередачи (филиал АО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети»)

| Начало – окончание линии электропередачи 35 кВ | Диспетчерское наименование линии электропередачи 35 кВ | Проектное напряжение, кВ | Марка провода ВЛ | Длительно допустимый ток линии электропередачи, А |  | Год ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации, лет | Общая протяженность линии, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при -5 ºС | при +25 ºС |  |  |  |
| ВЛ 35 кВ Сланцевский регенераторный завод (ПС 351) – Загривье | Загривская-1 | 35 | АС-70 | 300 | 273 | 1975 | 43 | 18 |
| ВЛ 35 кВ Сланцевский регенераторный завод (ПС 351) – Загривье | Загривская-2 | 35 | АС-70 | 300 | 273 | 1975 | 43 | 18 |

Таблица 4.1.1.4 - Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ АО «Ленэнерго», расположенным на территории Загривского сельского поселения

| № | Населенный пункт | Сетевой район* | Наименование распределительной трансформаторной подстанции (РТП) с указанием классов напряжения и мощности трансформаторов |  |  | Пропускная способность с учетом критерия n-1, МВ∙А | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВ∙А | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № ТП, РТП | Класс напряжения трансформатора | Номинальная мощность трансформатора (Sном), кВ∙А |  |  |  |
| 1. | Кондуши | КРЭС | 1308 | 10/0,4 | 100 | 0,1 | 0,09496 | 0,09496 |
| 2. | Радовель | КРЭС | 1309 | 10/0,4 | 160 | 0,16 | 0 | 0 |
| 3. | Отрадное | КРЭС | 1320 | 10/0,4 | 250 | 0,25 | 0,2075 | 0,2075 |
| 4. | Загривье | КРЭС | 1364 | 10/0,4 | 400 | 0,4 | 0,336 | 0,246 |
|  |  |  |  | 10/0,4 | 400 |  |  |  |
| 5. | Втроя | КРЭС | 1312 | 10/0,4 | 160 | 0,16 | 0,1344 | 0,054075 |
| 6. | Кукин Берег | КРЭС | 1311 | 10/0,4 | 100 | 0,1 | 0,0552 | -0,12705 |
| 7. | Переволок | КРЭС | 1310 | 10/0,4 | 100 | 0,1 | 0,08625 | 0,08625 |
| 8. | Загривье | КРЭС | 1313 | 10/0,4 | 250 | 0,25 | 0,23173 | 0,23173 |
| 9. | Степановщина | КРЭС | 1315 | 10/0,4 | 250 | 0,25 | 0,2437 | 0,2437 |
| 10. | Отрадное | КРЭС | 1316 | 10/0,4 | 250 | 0,25 | 0,226 | 0,226 |
| 11. | Втроя | КРЭС | 1348 | 10/0,4 | 400 | 0,4 | 0,272 | 0,272 |
| 12. | Загривье | КРЭС | 1355 | 10/0,4 | 400 | 0,4 | 0,128 | 0,128 |
|  |  |  |  | 10/0,4 | 400 |  |  |  |
| 13. | Загривье | КРЭС | 1356 | 10/0,4 | 400 | 0,4 | 0,39685 | 0,39685 |
| 14. | Загривье | КРЭС | 1363 | 10/0,4 | 1600 | 1,6 | 0,96 | 0,96 |
| 15. | Втроя Хутор | КРЭС | 1353 | 10/0,4 | 160 | 0,16 | 0,1376 | 0,0701 |
| 16. | Мокреди | КРЭС | 1358 | 10/0,4 | 100 | 0,1 | 0,09 | -0,2664 |
| 17. | Загривье | КРЭС | 1357 | 10/0,4 | 100 | 0,1 | 0,093 | 0,0255 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 5,18 | 3,69319 | 2,849215 |
| Примечание: величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-330 кВ *КРЭС - филиал Кингисеппские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Надежность системы электроснабжения Загривского сельского поселения соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Загривского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

4.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Загривского сельского поселения осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория Загривского сельского поселения электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в Загривском сельском поселении применяются на основании требований:

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения Загривского сельского поселения показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения Загривского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

В настоящее время на территории Загривского сельского поселения теплоснабжение осуществляется от одной муниципальной котельной № 9. Общая протяженность сетей отопления составляет 3,02 км в двухтрубном исполнении, теплоноситель – вода, грунт – сухой. Сети рассчитаны на температурный график 95/70 ºС, введены в эксплуатацию в 1995 году, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата, урса, а также пенополиуретан.

Эксплуатирующей организацией является ООО «КоммунЭнерго», которой по договору с администрацией сельского поселения оформлены объекты теплоснабжения во временное пользование (здание котельной, оборудование и тепловые сети). На территории Загривского сельского поселения производственные котельные отсутствуют.

4.2.2. Существующее техническое состояние системы теплоснабжения

Таблица 4.2.2.1 - Источники теплоснабжения Загривского сельского поселения

| Наименование | Вид топлива | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Загривье | мазут | 10,43 | 5,02 | 1,49 |

Котельная имеет резерв тепловой мощности 3,53 Гкал/ч. Отапливаемые объекты в д. Загривье: 10 многоквартирных жилых домов, школа, здание детского сада, сельский клуб, отделение почтовой связи. Обслуживаемое население 572 чел.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.

Отопление в индивидуальной жилой застройке осуществляется при помощи печного отопления, и в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

4.2.3. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Загривского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

4.2.4. Рациональность системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Загривского сельского поселения в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Загривского сельского поселения.

4.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.6. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в Загривском сельском поселении оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения Загривского сельского поселения показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

4.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения Загривского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газооснабжения

Территория Загривского сельского поселения до 2020 года не обеспечена сетевым природным газом. В настоящее время газоснабжение в Загривском сельском поселении осуществляется сжиженным углеводородным газом. Услуги по обеспечению населения газом осуществляет АО «Леноблгаз».

Многоквартирные жилые дома в д. Загривье обеспечены емкостным сжиженным углеводородным газом от групповых резервуарных установок сжиженного газа. Протяжённость газораспределительных сетей составляет: 0,9 км. Остальные муниципальные жилые дома газифицированы от зарегистрированных шкафных газобаллонных установок, жители индивидуальной жилой застройки Загривского сельского поселения в целях пищеприготовления используется сжиженный углеводородный баллонный газ.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водооснабжения

Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2018 года № 187-р имущество (сети водоснабжения и водоотведения) муниципального унитарного предприятия «Загривское муниципальное унитарное предприятие коммунальных бытовых услуг и благоустройства» принято в государственную собственность Ленинградской области. Эксплуатацией и обслуживанием сетей занимается ГУП «Леноблводоканал».

В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечена многоквартирная жилая застройка, объекты социальной инфраструктуры (школа, дом культуры) и прочие организации д. Загривье. Водоснабжение потребителей осуществляется артезианской водой, поднимаемой 2 артезианскими скважинами, расположенными в разных частях населённого пункта, образующими 2 водозаборных узла (далее – ВЗУ-1 и ВЗУ-2).

В состав системы водоснабжения входят:

- водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется прием и подача воды из природных источников – 2 артезианские скважины;

- водонапорные башни, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения – 2 шт.;

- водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;

- магистральные сети общей протяженностью – 4,095 км;

- количество пожарных гидрантов – 2;

- материалом трубопроводов холодного водоснабжения является сталь, чугун, полиэтилен;

- диаметры труб представлены сортаментом: 32, 50, 100, 150 мм.

Поверхностных источников нет. Износ водопроводных сетей составляет 45 %. Замена изношенных участков водопроводной сети производится по необходимости.

Централизованное водоснабжение можно отнести к одной эксплуатационной зоне.

В Загривском сельском поселении водоснабжение осуществляется из 2 водозаборных узлов, включающих в себя 2 артезианские скважины:

- артезианская скважина № 2535 (д. Загривье);

- артезианская скважина № 2980/2 (д. Загривье).

Таблица 4.4.1.1 - Характеристика насосного оборудования по объектам водоснабжения

| № | Наименование оборудования | Марка насоса | Количество насосов, находящихся в работе, шт. | Количество насосов, находящихся в резерве, шт. | Характеристика оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| Водозаборы (подъем воды) |  | - | 2 | 0 | - | - | - |
|  | ВЗУ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скважина № 2535 | ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 0 | 10 | 140,0 | 6,3 |
|  | ВЗУ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Скважина № 2980/2 | ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 0 | 10 | 140,0 | 6,3 |

В соответствии со сведениями Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области объем выработки воды из скважин в 2013 году составил 32,86 тыс. м3. Объем подъема воды со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск). Актуальные сведения о фактическом потреблении воды предоставлены ГУП «Леноблводоканал»: объем водопотребления за 2019 год составил 37,137 тыс. м3 или 101,70 м3/сут.

Таблица 4.4.1.2 - Расчет анализов резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

| Источник водоснабжения | Фактическая производительность скважины (дебит), м3/ч | Фактическое потребление, м3/ч | Резерв производительности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ч | % |
| Зона обслуживания ВЗУ-1 | 16 | 6,394 | 9,606 | 60 % |
| Зона обслуживания ВЗУ-2 | 3,6 | 1,044 | 2,556 | 71 % |

Остальные населенные пункты относятся к территориям, не охваченным централизованной системой водоснабжения. В этих деревнях водоснабжение осуществляется из колодцев, расположенных на придомовых участках. В настоящее время потребление горячего водоснабжения не осуществляется.

Характеристика качества подземных вод

По органолептическим свойствам подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01: вода бесцветная, без запаха и вкуса. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 по мутности. Химический состав подземных вод за период его изучения довольно стабильный. Вода от нейтральной до слабощелочной (водородный показатель – 7,0-8,0). Преманентная окисляемость не превышает санитарную норму 5 мгО2/дм3. Общее железо в пределах нормы до 0,3 мг/дм3. Безопасность воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям.

Вода питьевого качества и строительство станций очистки не требуется. На основе анализа степени естественной защищенности и гидродинамических характеристик эксплуатационного водоносного горизонта по санитарно-эпидемиологическому заключению № 47.07.02.000.Т.000021.04.11 от 27.04.2011 проведены расчеты размеров зоны санитарной охраны скважины в составе трех поясов. Разработан перечень санитарных, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих охрану источника от загрязнений.

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельсовета являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение	качества	жилищно-коммунального	обслуживания населения по системе водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Система водоснабжения Загривского сельского поселения в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Загривского сельского поселения.

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Производительность водозаборных узлов ограничена дебитом скважин. Данный резерв позволит обеспечить услугой централизованного водоснабжения перспективных потребителей.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время основной проблемой Загривскоге сельское поселение сельсовет является низкий охват территории населенного пункта системой водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Загривскоге сельское поселение сельсовет качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

В Загривском сельском поселении централизованная система водоотведения существует только в д. Загривье. В остальных населенных пунктах муниципального образования, где отсутствует централизованная система водоотведения, используются выгребные ямы.

Сточные воды от потребителей д. Загривье самотеком поступают до КОС – полей фильтрации, после которых стоки стекают в местный ручей. Уход за полями фильтрации не ведётся. КОС фактически не работает, стоки без очистки сливаются в лес на рельеф за пределами деревни Загривье. Объем стоков, поступивших на КОС – поля фильтрации составлял за 2013 год в соответствии со сведениями Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 19,05 тыс. м3/год или 52,16 м3/сут. В 2019 году по данным, предоставленным ГУП «Леноблводоканал»: объем водоотведения составил 20,548 тыс. м3, 56,30 м3/сут. Фактически за последние 6 лет объем стоков не изменился.

В настоящее время в Загривском сельском поселении нет возможности провести расчет гидравлических режимов работы элементов централизованной системы водоотведения из-за отсутствия данных о глубинах коллекторов.

Централизованное водоотведение можно отнести к одной эксплуатационной зоне.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1097 м. Основным материалом прокладки канализационных сетей является керамика, диаметр труб 200 мм.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в Загривском сельском поселении отсутствует, дождевые воды с территории отводятся по рельефу. Из-за неразвитости системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

4.5.2. Показатели готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в сельском поселении предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по очистке. Ливневая канализация отсутствует. Канализационная сеть отсутствует.

Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:

- очистку сточных вод и их обеззараживание и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;

- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;

Для улучшения экологической обстановки, а также повышения комфортности проживания населения, на территории общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки необходимо выполнить реконструкцию и строительство централизованной системы водоотведения.

На территории индивидуальной жилой застройки установить герметичные выгребы и септики полной заводской готовности.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Твердые бытовые отходы села представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Неорганизованный характер хранения отходов, не удовлетворяющий экологическим нормам, приводит к тому, что данные свалки являются  сосредоточением   болезнетворных    микроорганизмов,    источником    токсичных и горючих газов. Эти свалки превращаются в опасный источник воздействия на окружающую среду, что может приводить к деградации экосистемы.

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТКО, их своевременный сбор, удаление и полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТКО.

Сбор отходов в многоквартирных домах, индивидуальных домовладениях производится контейнерным способом (несменяемые контейнеры). ТКО от населения  в МКД Загривского сельского поселения  вывозится 2 раза в неделю, а в населенных пунктах ( малочисленных) Загривского сельского поселения сигнальным методом.

Тип контейнеров определяет перевозчик, с которым заключаются договоры на сбор и вывоз отходов. Перечень контейнерных площадок, а также характеристика контейнеров, применяемых в 2020 году, приведена в таблице- Перечень контейнерных площадок для сбора ТКО  в МО Загривское СП.

Система сбора отходов от населения смешанная: сбор отходов от населения – общий, т.е. не организован раздельный сбор отходов по компонентам. Контейнерная система полностью охватывает многоквартирный жилищный фонд. Вывоз ТКО из многоквартирных домов, индивидуального жилого сектора осуществляется по заявке.

Не все контейнерные площадки соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям:

- отсутствует посадка из кустарников вокруг контейнерных площадок.

В МО Загривское сельское поселение осуществляется организованный вывоз отходов населения, проживающего в многоквартирных домах,индивидуального жилого сектора .

По состоянию на 2020 год вывоз ТКО от населения осуществляется посредством транспорта предприятий сферы обращения с отходами:

- АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградкой области»;

Периодичность вывоза ТКО и КГО не соответствует

Мероприятия по санитарной очистке поселения:

- проектом предусматривается планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых    отходов,     в     том     числе     пищевых     из     жилых и общественных зданий;

- санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов;

- достаточное	обеспечение	предприятий,	занимающихся	его санитарной очисткой, уборочным транспортом;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений;

- ежегодно	проводить	инвентаризацию	отходов	и	объектов	их размещения;

- своевременно	проводить	мониторинг	состояния	окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдение требований транспортировки опасных отходов: наличие паспорта опасных отходов; наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах; наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения транспортирования.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4. 7.1. Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | - | - | - |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | - | - | - |
| газоснабжение | - | - | - |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019).

# ПЛАН РАЗВИТИЯ ЗАГРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСОВЕТА

Перспектива развития территории Загривского сельского поселения рассматривается до 2035 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Загривского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ленинградской области, района и сельсовета.

## Определение перспективных показателей развития сельсовета с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно Генерального плана реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по муниципальному образованию после 2025 г., в результате чего численность населения к 2035 г. увеличится.

Таблица 5.1.1 Динамика численности населения поселения, чел.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2025 г. (I очередь) | 2035 г. (расчет. срок) |
| Сельское поселение | 1076 | 1100 | 1200 |

Прогноз численности Загривского сельского поселения

Схемой территориального планирования Загривского сельского поселения предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с общей стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем.

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики Загривского сельского поселения в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики Загривского сельского поселения приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие, прогнозируется стабилизация  численности населения.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории Загривского сельского поселения прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений.

Общая площадь жилищного фонда составляет 28,83 тыс. кв. м, в том числе общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах составляет – 12,8 тыс. кв. м, в индивидуальных жилых домах – 16,03 тыс. кв. м. Средний уровень жилищной обеспеченности составляет 27,1 кв. м/чел.

Кроме того, в д. Втроя, д. Загривье и д. Степановщина также имеются двухквартирные блокированные жилые дома, расположенные в сложившихся зонах жилой застройки индивидуальными жилыми домами и не обустроенные объектами инженерного благоустройства.

Таблица 5.1.2 - Сведения о многоквартирных жилых домах (без учета блокированной застройки) в соответствии с данными интернет-ресурса «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, м2 | Площадь жилых помещений, м2 | Управляющая организация | Количество этажей | Количество квартир | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Загривье, д. 1 | 1974 | 871,29 | 787,39 | ТСЖ «Загривье-6» | 2 | 20 | 47:28:0103004:126 |
| д. Загривье, д. 2 | 1967 | 634,02 | 634,02 | ТСЖ «Загривье-6» | 2 | 16 | 47:28:0103004:27 |
| д. Загривье, д. 3 | 1967 | 633,43 | 633,43 | ТСЖ «Загривье-6» | 2 | 16 | 47:28:0103004:126 |
| д. Загривье, д. 4 | 1974 | 1471,46 | 896,51 | ТСЖ «Загривье-6» | 2 | 22 | 47:28:0103004:126 |
| д. Загривье, д. 5 | 1976 | 1845,85 | 1291,04 | ТСЖ «Загривье-6» | 3 | 27 | 47:28:0103004:127 |
| д. Загривье, д. 6 | 1980 | 1444,10 | 1444,10 | ТСЖ «Загривье-6» | 3 | 23 | 47:28:0103004:126 |
| д. Загривье, д. 7 | 1983 | 2133,76 | 1425,20 | ТСЖ «Загривье-6» | 3 | 24 | 47:28:0103004:125 |
| д. Загривье, д. 8 | 1987 | 2793,40 | 1823,49 | ТСЖ «Загривье-6» | 3 | 36 | 47:28:0103004:126 |
| д. Загривье, д. 9 | 1988 | 2199,84 | 1455,24 | ТСЖ «Загривье-6» | 3 | 24 | 47:28:0103004:126 |
| д. Загривье, д. 10 | 1990 | 2199,84 | 1452,70 | ТСЖ «Загривье-6» | 3 | 24 | 47:28:0103004:126 |
| д. Переволок, д. 31 | Нет данных | Нет данных |  | Нет данных |  |  | нет |
| Многоквартирные жилые дома, планируемые к расселению |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Степановщина, д. 1 | Нет данных | Нет данных |  | Нет данных |  |  | 47:28:0102002:56 |

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Проектом принят благоприятный прогноз развития сельсовета.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельсовета составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Проектом принят оптимистический вариант развития сельсовета.	Прогнозируется	сохранение	миграционного	прироста	и незначительный естественный прирост населения, в связи, с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.

Из таблицы видно, что демографическая ситуация в поселении улучшается, в основном, посредством механического прироста. Увеличилось количество молодых семей, улучшилось здоровье населения, увеличилось количество молодежи, в том числе, участвующих в работе различных общественных организаций. Все это является предпосылками динамичного развития поселения.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных Генеральным планом сельсовета должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статические данные:

- Численность населения сельсовета за последние годы;

- Метод передвижки возрастов;

- Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории поселения;

- Учет позитивного влияния выполнения мероприятий Генеральной схемы сельсовета. Уровень жизни населения.

- На расчетный срок при средней жилищной обеспеченности 30 м2 на человека общая площадь жилых помещений составит 30 тыс.м2.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы, отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточность финансовых ресурсов, низкая инвестиционная привлекательность сельского поселения по	своей	структуре	принадлежит	к агропромышленному комплексу. Основными направлениями производственной деятельности	являются:	животноводство,	растениеводство,	реализация сельскохозяйственной продукции.

Особенно большое значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства, так как это рассматривается, как приоритетное средство занятости населения.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в сельсовете необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- техническое и технологическое перевооружение, модернизация действующих промышленных предприятий и организаций, агропромышленного производства;

- повышение эффективности использования природных и трудовых ресурсов, вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- создание новых перспективных предприятий, в частности, развитие перерабатывающего производства;

- внедрение системы мер по стимулированию притока инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, сопровождение инвестиционного предложения от начала строительства предприятия до ввода в эксплуатацию, развитие межрегиональных связей;

- развитие рынка сбыта товаров собственного производства;

- пополнение сырьевой базы промышленных предприятий;

- рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории поселения, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики сельсовета необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Предложения	генерального	плана	по	развитию	промышленного производства на территории Загривского сельского поселения

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

- Место расположения объекта;

- Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

- Наличие	резерва	пропускной	способности	сетей,	обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих  источниках системы электроснабжения	в результате перспективного строительства;

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность	модернизации	или	нового	строительства	объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей;

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка л/с;

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие	резерва,	дефицита	отпускаемой	мощности	на существующих источниках системы электроснабжения мо;

- Пропускная способность электрических сетей;

- Подключаемые нагрузки (квт);

- Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

- Пропускная способность газопроводов;

- Требуемое количество топлива;

- Целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Перспективное	потребление	коммунальных	ресурсов	приведено	в таблице с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов).

Таблица 5.2.1. - Перспективное	потребление	коммунальных	ресурсов

| Наименование показателя | Единица | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды среднесуточные – всего | м3/сут | нет данных | 88,88 |
| в том числе cреднесуточное водопотребление на человека | л/сут | нет данных | 225 |
| Протяженность сетей | км | 4,095 | 4,095 |
| Канализация |  |  |  |
| Объем водоотведения среднесуточный – всего | тыс. м3/сут | 56,3 | 88,88 |
| Производительность очистных сооружений | м3/сут | 0 | 100 |
| Протяженность сетей | км | 1,097 | 1,097 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Суммарная электрическая нагрузка жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП (без учета сезонного населения) | МВ∙А | 0,46 (оценка) | 0,67 |
| Источники питания, мощность | МВ∙А | ПС 35/10 кВ № 13 Загривье 2∙1,6 МВ∙А |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Производительность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 6,73 (присоединенная нагрузка 1,58) | 2,58 |
|  | объектов | 1 | 1 |
| Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении | км | 3,02 | 3,02 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Потребление природного сетевого газа населением | тыс. м3/год | 0 | 797,52 |
| Протяженность межпоселкового газопровода | км | 0 | 7,4 |
| Протяженность распределительных газопроводов, всего: | км | 0,9 | 10,85 |
| в том числе: |  |  |  |
| распределительный газопровод в д. Загривье | км | 0,9 | 3,55 |
| распределительный газопровод в д. Мокреди | км | 0 | 1,9 |
| распределительный газопровод в д. Отрадное | км | 0 | 2,8 |
| распределительный газопровод в д. Степановщина | км | 0 | 0,9 |
| распределительный газопровод в д. Радовель | км | 0 | 0,9 |
| распределительный газопровод в д. Кондуши | км | 0 | 0,8 |

Электроснабжение

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 июля 2019 года № 1651-р), приложение 6 «Перечень линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 110 кВ и выше, планируемых для размещения», на территории Загривского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов энергетики федерального значения:

- ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Псков (реконструкция ЛЭП), номер объекта ВЛ-607, основное назначение: повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской и Псковской области, реконструкция ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Псков (устранение негабарита).

Согласно «Схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2020-2024 годы», утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30 апреля 2020 года № 366-рг, на территории Загривского сельского поселения мероприятий на период до 2024 года не предусмотрено.

Генеральным планом не планируется размещение площадок нового жилищного строительства. Для обеспечения надежного электроснабжения точечных объектов новой застройки и реконструкции развитие сетей и объектов 10 кВ не требуется. Электрические нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры рассчитаны на основе укрупненных удельных нагрузок по таблице 2.2.1. «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Таблица 5.2.2 - Электрические нагрузки жилищно–коммунального сектора

| № | Местоположение | Наименование объекта | Характеристика, единица измерения | Удельная нагрузка, кВт/ на единицу измерения | Электрическая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |
| 1. | д. Загривье | Новое здание дома культуры | 150 мест | 0,46 кВт/место | 69,0 | 75,0 |
| 2. | д. Загривье | Фельдшерско-акушерский пункт | Жилая - 150 м2 | 15,0 Вт/м2 | 2,3 | 2,4 |
|  |  |  | Учреждение -250 м2 | 0,054 кВт/м2 | 13,5 | 14,7 |
| Всего дополнительно на первую очередь |  |  |  |  | 84,8 | 92,1 |

При размещении конкретных объектов электрические нагрузки должны уточняться.

На территории Загривского сельского поселения новые площадки производственного назначения не планируются.

Расчетные электрические нагрузки жилой застройки определены в соответствии с Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети, утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года № 213 (Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94) (таблица 2.1.5 Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2, жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП). Укрупненная оценка планируемых суммарных электрических нагрузок по населенным пунктам на расчетный срок согласно РД 34.20.185-94 составит 666,60 кВ∙А. Существующий уровень суммарных электрических нагрузок по населенным пунктам также оценен на основании показателя удельной нагрузки. В целом, прирост электрических нагрузок по жилым зданиям, который оценивается на уровне 0,206 МВ∙А, обусловлен планируемым улучшением жилищных условий населения. Текущий резерв мощности распределительных трансформаторных подстанций с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, составляет в настоящее время 2,85 МВ∙А.

При этом, укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки населенных пунктов Загривского сельского поселения (за исключением производственных зон) в соответствии с пунктом 2.2.1 местных нормативов градостроительного проектирования составляют на расчетный срок 410 кВт (или 512,5 кВ∙А). Данный показатель для сельских микрорайонов с общей численностью населения менее 3 тыс. чел. с плитами на природном газе составляет 0,41 кВт/чел. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. Данные нормативные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

С учетом полученных значений планируемого роста электрической нагрузки, необходимой для реализации запланированного строительства, учитывая наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности, планируемая жилая застройка и планируемые общественно-деловые объекты могут быть обеспечены электроснабжением в полном объеме от существующего центра питания: ПС 35/10 кВ № 13 Загривье.

Проектирование распределительных электрических сетей, трансформаторных подстанций, их местоположение и характеристики осуществляется на следующей стадии проектирования.

- Таблица 5.2.2 – Укрупненная оценка планируемых суммарных электрических нагрузок по населенным пунктам (в соответствии с удельными расчетными электрических нагрузок жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП, РД 34.20.185-94)

| Населенный пункт | Жилая застройка | Существующее положение* |  |  |  |  | Планируемые нагрузки* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельная нагрузка, Вт/м2 | Численность населения, чел. | Жилая площадь, м2 | Суммарная электрическая нагрузка |  | Удельная нагрузка, Вт/м2 | Численность населения, чел. | Жилая площадь, м2 | Суммарная электрическая нагрузка |  |
|  |  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВ∙А |
| д. Втроя | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 44 | 1408 | 21,12 | 22,00 | 15 | 35 | 1666 | 24,99 | 26,03 |
| д. Загривье | многоквартирная с плитами на природном газе | 15,8 | 500 | 11843,12 | 187,12 | 194,89 | 15,8 | 395 | 11843,12 | 187,12 | 194,89 |
|  | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 241 | 6788,97 | 101,83 | 106,06 | 15 | 355 | 16898 | 253,47 | 264,00 |
| д. Кондуши | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 16 | 450,72 | 6,76 | 7,04 | 15 | 16 | 761,6 | 11,42 | 11,90 |
| д. Кукин Берег | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 13 | 409,5 | 6,14 | 6,40 | 15 | 10 | 476 | 7,14 | 7,44 |
| д. Мокреди | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 30 | 845,1 | 12,68 | 13,20 | 15 | 30 | 1428 | 21,42 | 22,31 |
| д. Отрадное | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 46 | 1472 | 22,08 | 23,00 | 15 | 36 | 1713,6 | 25,70 | 26,77 |
| д. Переволок | многоквартирная с плитами на природном газе | 15,8 | 20 | 330 | 5,21 | 5,43 | 15,8 | 11 | 330 | 5,21 | 5,43 |
|  | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 37 | 1165,5 | 17,48 | 18,21 | 15 | 28 | 1332,8 | 19,99 | 20,82 |
| д. Радовель | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 30 | 845,1 | 12,68 | 13,20 | 15 | 30 | 1428 | 21,42 | 22,31 |
| д. Скамья | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 14 | 448 | 6,72 | 7,00 | 15 | 9 | 428,4 | 6,43 | 6,69 |
| д. Степановщина | многоквартирная с плитами на природном газе | 15,8 | 38 | 627 | 9,91 | 10,32 | 15,8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | индивидуальная с плитами на природном газе | 15 | 40 | 2197,26 | 32,96 | 34,33 | 15 | 78 | 3712,8 | 55,69 | 58,01 |
| Всего |  |  |  |  | 442,69 | 461,08 |  |  |  | 640,01 | 666,60 |
| *Примечание: в связи с отсутствием официальных сведений по объемам жилищного фонда в разрезе населенных пунктов, для расчетов в таблице приняты следующие данные: - Оценка существующего жилищного фонда в разрезе населенных пунктов выполнена на основе среднего уровня жилищной обеспеченности по сельскому поселению. - Укрупненная оценка планируемого жилищного фонда в разрезе населенных пунктов выполнена с учетом проектного нормативного уровня жилищной обеспеченности 42 кв. м/чел. (для многоквартирных жилых домов 30 кв. м/чел., для индивидуальной жилой застройки - 47,6 кв. м/чел.). Показатели не учитывают жилой фонд сезонного населения, сведения по которому отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение

Схема теплоснабжения муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области до 2028 года утверждена постановлением администрации Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2014 года № 148-п. В соответствии с данной Схемой предусмотрено строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения (1,2 км) и строительство новой блок-модульной котельной.

Поскольку новое строительство многоквартирных жилых домов и иных объектов производственного и общественно-делового назначения на расчетный срок не планируется, предлагается сохранение схемы централизованного теплоснабжения. Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя не планируется. Необходима модернизация котельной д. Загривье: замена теплообменного оборудования, установка резервного источника электропитания, реконструкция мазутного хозяйства и автоматизация процессов котельной.

Согласно перспективе развития, предлагается строительство новой блок-модульной котельной мощностью 3 МВт, работающей на газе (после газификации поселения). Котельную предлагается поставить рядом с существующей и переключить на нее всех потребителей; действующую котельную законсервировать. При переключении существующих потребителей к новой блок-модульной котельной резерв тепловой мощности составит 0,48 Гкал/ч.

Таблица 5.2.3 – Перспективный баланс тепловой мощности новой блок-модульной котельной

| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Расход тепловой энергии на с/н, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в теплосетях, Гкал/ч | Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Фактический резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,58 | 2,58 | 0,03 | 0,18 | 1,89 | 2,55 | 0,48 |

Централизованное отопление и горячее водоснабжение территорий индивидуальной жилой застройки на расчетный срок не планируется. Отопление населения индивидуальной жилой застройки предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе, а также за счет печного отопления.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей Загривского сельского поселения предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

- подключение планируемых объектов социальной инфраструктуры (фельдшерско-акушерский пункт, новое здание дома культуры) в д. Загривье к сети централизованного теплоснабжения;

- реконструкция сетей теплоснабжения, отслуживших срок службы;

- строительство блок-модульной газовой котельной в д. Загривье с установкой газовых котлов общей мощностью 2,58 Гкал/ч и переключение потребителей;

- демонтаж котельной д. Загривье.

В связи с размещением планируемых объектов местного значения должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное поле и другие), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Газоснабжение

Схемой газоснабжения и газификации Сланцевского района Ленинградской области  предусмотрено строительство межпоселкового газопровода до 2035 года для газификации населенных пунктов Загривского сельского поселения. Согласно данной Схеме до 2035 года планируется газификация трех населенных пунктов Загривского сельского поселения: д. Загривье, д. Отрадное и д. Степановщина. Также генеральный план включает мероприятия для газификации на период после 2035 года еще трех населенных пунктов – д. Кондуши, д. Мокреди и д. Радовель.

Распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 8 апреля 2019 года № 100 утверждена документация по планировке территории для строительства газопровода межпоселкового от г. Сланцы до д. Большие Поля, д. Каменка, д. Печурки, д. Загривье Сланцевского муниципального района. Проектируемый газопровод среднего и низкого давления предусматривается для газоснабжения жилых домов, котельных и прочих объектов, планируемых к газоснабжению, в том числе на территории Загривского сельского поселения будет обеспечен газоснабжением только административный центр сельского поселения – д. Загривье. Источником газоснабжения индивидуальных жилых домов и других потребителей является природный газ, подача которого предусмотрена по существующему газопроводу среднего давления 0,3 МПа диаметром 225 мм, проходящему к котельной № 16 города Сланцы, получающему природный газ от ГРС «Сланцы».

Расчет годовой потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен в проектной документации исходя из предполагаемой численности населения, снабжаемого газом, по нормам расхода теплоты на 1 человека в год в соответствии с пунктом 3.11 СП 42-101-2003.

В соответствии с пунктом 2.2.2 местных нормативов градостроительного проектирования для расчета обеспеченности населения объектами газоснабжения местного значения (при оборудовании газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом) норматив газопотребления составляет: 28,2 куб. м/чел. в месяц, 338,4 куб. м/чел. в год. Норматив газопотребления на отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) при газоснабжении природным газом составляет: 8,2 куб. м/кв. м в месяц и 98,4 куб. м/кв. м в год.

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей, определяемый с учетом укрупненных показателей (нормативов газопотребления) в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования представлен в таблице.

Таблица 5.2.4 – Расчет годового потребления сетевого природного газа населением индивидуальной жилой застройки

| Населенный пункт | Жилищный фонд, м2 | Численность населения в газифицируемом жилищном фонде, человек | Потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | Отопление |
| До 2035 года (в соответствии со Схемой газоснабжения и газификации Сланцевского района Ленинградской области) |  |  |  |  |  |
| д. Загривье | 2187 | 79 | 241,93 | 26,73 | 215,20 |
| д. Степановщина | 2197,26 | 78 | 242,61 | 26,40 | 216,21 |
| д. Отрадное (с учетом сезонного населения) | 5700 | 230 | 576,45 | 15,57 | 560,88 |
| Перспектива (после 2035 года) |  |  |  |  |  |
| д. Мокреди | 845,1 | 30 | 93,31 | 10,15 | 83,16 |
| д. Радовель | 845,1 | 30 | 93,31 | 10,15 | 83,16 |
| д. Кондуши | 450,72 | 16 | 49,76 | 5,41 | 44,35 |
| Всего в планируемом к газификации индивидуальном жилом фонде |  |  | 1297,37 | 94,41 | 1202,96 |

Индивидуальные жилые территории газифицируемых населенных пунктов Загривского сельского поселения предлагается обеспечить сетевым природным газом в целях индивидуального отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Дополнительный расход сетевого газа связан с подключением к системе центрального газоснабжения планируемой котельной в д. Загривье и переключением многоквартирных жилых домов д. Загривье, обеспеченных сжиженным газом от газовых установок, на снабжение сетевым природным газом. Групповые газовые установки предлагается демонтировать.

Таблица 5.2.5 – Сводные показатели системы газоснабжения по схеме (с учетом перспективы)

| Населенный пункт | Расходы газа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые, тыс.м3/год |  |  |  | Максимально-часовые, м3/ч |  |  |  |
|  | Муниципальный жилой фонд | Частный жилой фонд | Котельные | Итого | Муниципальный жилой фонд, м3/ч (квартир) | Частный жилой фонд, м3/ч (домов) | Котельные, магазины и пр. м3/ч (Гкал/ч) | Итого |
| До 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Загривье | 76,6 | 241,93 | 4505,9 | 4824,4 | 60,0 (235) | 81,6 (59) | 1428,8 (10,52) | 1570,4 |
| д. Степановщина | 0 | 242,61 | 0 | 242,6 | 0 | 81,8 | 0 | 81,8 |
| д. Отрадное | 0 | 560,88 | 0 | 560,9 | 0 | 189,2 | 0 | 189,2 |
| Перспектива (после 2035 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Мокреди | 0 | 93,31 | 0 | 93,3 | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 |
| д. Радовель | 0 | 93,31 | 0 | 93,3 | 0 | 31,5 | 0 | 31,5 |
| д. Кондуши | 0 | 49,76 | 0 | 49,8 | 0 | 16,8 | 0 | 16,8 |
| Итого на расчетный срок генерального плана | 76,6 | 1281,8 | 4505,9 | 5864,3 | 60,0 | 432,4 | 1428,8 | 1921,2 |

В настоящее время действующими программами газификации предусмотрено строительство объектов на территории Загривского сельского поселения (таблица 40).

Таблица 5.2.6 – Характеристика планируемых объектов, включенных в Программу газификации Ленинградской области на 2019-2023 годы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», утвержденную распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 24 декабря 2018 года № 95 (в редакции распоряжения комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 16 декабря 2019 года № 97)

| Планируемый объект | Годы строительства | Основные технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домовладений | Ожидаемый объем потребления природного газа, м3/ч | Объем транспортировки природного газа, млн. м3/год | Протяженность, км |
| Распределительный газопровод по д. Загривье | 2022-2023 гг. | 55 | 77,12 | 0,18 | 2,50 |

Расчет необходимых объемов природного газа для теплоснабжения коммерческих и прочих организаций, а также параметры газификации сельскохозяйственных предприятий, должны быть определены на стадиях подготовки документации по планировке территории и проектной документации при размещении конкретных объектов.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство газорегуляторных пунктов) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения:

- разработка документации по планировке территории и межеванию территории Загривского сельского поселения для размещения линейных объектов – распределительных газопроводов с уточнением параметров планируемых объектов;

- строительство межпоселкового газопровода д. Загривье – д. Степановщина с ответвлением на д. Отрадное протяженностью 4,4 км;

- строительство межпоселкового газопровода д. Загривье – д. Радовель – д. Кондуши протяженностью 3,0 км;

- строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 1,65 км в д. Загривье для обеспечения территорий многоквартирной и индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительного газопровода протяженностью 1,0 км в д. Загривье для подключения планируемой блок-модульной котельной;

- строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 1,9 км в д. Мокреди для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 2,8 км в д. Отрадное для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 0,9 км в д. Степановщина для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 0,9 км в д. Радовель для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом;

- строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 0,8 км в д. Кондуши для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом.

Водоснабжение.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 года утверждена постановлением администрации Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2014 года № 149-п.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

Согласно данным, полученным от администрации сельского поселения, в перспективе в Загривском сельском поселении планируется ввести в эксплуатацию и подключить к сети централизованного водоснабжения следующие объекты капитального строительства:

- 2-х этажный фельдшерско-акушерский пункт;

- новое здание дома культуры.

Также необходима реконструкция водонапорной башни на ВЗУ-2 (старая уже перекошена и не соответствует потребностям, объем 50 м3) и необходима промывка сетей водоснабжения, поскольку в настоящее время из источника водоснабжения (скважины) вода поднимается питьевого качества, а до потребителей доходит вода, имеющая цветность и запах. Сооружения водоочистки к строительству не предлагаются, промывные воды отсутствуют.

Существующую схему централизованного водоснабжения предлагается сохранить с учетом развития (с возможностью подключения к централизованному водоснабжению частного сектора д. Загривье). При этом необходима реконструкция сетей централизованного водоснабжения, на участках существующей сети, отслуживших срок службы. При замене труб необходимо учесть изменение схем заложения водопроводных систем, избегая нарушения внутридомовой территории, проездов. Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов. Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены пожарные гидранты.

Обеспеченность населения объектами водоснабжения регионального значения определяется, исходя из расчетного водопотребления, определяемого с учетом укрупненных показателей (норм расхода воды) в соответствии с пунктом 2.2.4 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области для жилых домов квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями: 190 л на 1 жителя (в средние сутки) и 225 л на 1 жителя (в сутки наибольшего водопотребления). Расчет среднесуточного водопотребления на территории д. Загривье, обеспеченной централизованной системой водоснабжения составит на расчетный срок 142,5 м3/сут (из расчета 190 л * 750 человек) или 168,75 м3/сут наибольшего водопотребления (из расчета 225 л * 750 человек). Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей.

В остальных населенных пунктах поселения на расчетный срок развитие централизованной системы водоснабжения не планируется. Водоснабжение населения будет осуществляться из личных или коллективных колодцев, индивидуальных и групповых артезианских скважин.

Таблица 5.2.7  – Расчет потребности в водоснабжении планируемых объектов социальной инфраструктуры

| Населенный пункт | Объект | Единица измерения | Количество | Удельное водопотребление, л | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| д. Загривье | дом культуры | мест | 150 |  | 4 | 1,5 |
| д. Загривье | фельдшерско-акушерский пункт 2-го типа | посещений | 20 | 13 | 0,26 | 0,09 |
|  |  | жителей | 5 | 200 | 1,0 | 0,4 |
| Всего |  |  |  |  | 5,26 | 1,99 |

Возможность водоснабжения сельскохозяйственных предприятий должна быть определена при размещении конкретных объектов. Для объектов экономики предлагается использование собственных источников водоснабжения – артезианских скважин. Системы водоснабжения предприятий должны быть с максимальным повторным использованием производственной воды в отдельных технологических операциях. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания).

Потребности в водоснабжении планируемых объектов социальной инфраструктуры учтены в нормативных параметрах удельного водопотребления населенных пунктов. Объем хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составит на расчетный срок: 168,75 м3/сут

Таблица 5.2.8  – Укрупненный расчет планируемых объемов хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения

| № скважины | Насосное оборудование |  |  | Потребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность, м3/ч | Коэффициент работы | Возможный водоотбор, м3/сут | Существующее | На расчетный срок |
| № 2535 д. Загривье | 16 | 0,4 | 230,4 | 107,1 | 168,75 |
| № 2980/2 д. Загривье | 3,6 | 0,3 | 51,84 |  |  |

Возможный водоотбор из существующих водозаборных сооружений достаточен для обеспечения населения питьевой водой на перспективу. Реконструкции и изменения мощности существующих скважин не планируется.

В сфере развития системы водоснабжения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция сетей централизованного водоснабжения, на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство сетей централизованного водоснабжения для обеспечения водоснабжения территорий индивидуальной жилой застройки д. Загривье;

- промывка сетей водоснабжения;

- реконструкция водонапорной башни на ВЗУ-2;

- подключение планируемых объектов социальной инфраструктуры в д. Загривье к сети централизованного водоснабжения.

Водоотведение

На перспективу планируется сохранение системы централизованного водоотведения на территории Загривского сельского поселения только в д. Загривье с учетом возможности подключения к системе централизованного водоотведения территорий индивидуальной жилой застройки. Объемы сточных вод на расчетный срок приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению: 168,75 м3/сут.

Централизованным водоотведением предлагается обеспечить планируемые объекты социальной инфраструктуры: новое здание дома культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Объемы сточных вод от планируемых социальных объектов на расчетный срок приняты равным удельному среднесуточному водопотреблению и учитываются в общих удельных среднесуточных объемах водопотребления на расчетный срок.

В связи с высоким износом оборудования канализационных очистных сооружений для обеспечения высокого уровня очистки сточных вод на расчетный срок предлагается строительство канализационных очистных сооружений в д. Загривье. К строительству предлагаются сооружения с производительностью 200 м3/сут, что полностью обеспечит потребности планируемых объемов водоотведения, а также с учетом очистки поверхностного стока и объема водоотведения от перспективной застройки. Мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Загривье включены в техническое задание к Инвестиционной программе ГУП «Леноблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2020-2030 годы для районного производственного управления Сланцевского муниципального района (письмо ГУП «Леноблводоканал» от 19.12.2019 № исх-23233/2019 включено в приложение «Исходно-разрешительная документация»).

Для прочих территорий существующей и проектируемой жилой застройки Загривского сельского поселения на расчетный срок предлагается сохранение децентрализованной системы водоотведения с установкой локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с пунктом 2.3 СанПиН.

Водоотведение с территорий сельскохозяйственных предприятий предлагается на собственные очистные сооружения. Объемы должны быть уточнены при размещении конкретных объектов.

Основными задачами по развитию системы водоотведения являются:

- обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В сфере развития системы водоотведения проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

- реконструкция (перекладка) существующей канализационной сети на всех участках;

- строительство сетей централизованного водоотведения для обеспечения подключения территорий индивидуальной жилой застройки д. Загривье;

- строительство канализационных очистных сооружений, внедрение вместо полей фильтрации локальной станции биологической очистки сточных вод;

- подключение планируемых объектов социальной инфраструктуры в д. Загривье к сети централизованного водоотведения.

Дождевая канализация

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сети открытой дождевой канализации с учетом СНиП и СанПиН.

Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Для сбора бытового мусора от населения предусматривается 2 бетонированных площадок 2х2,5м. для установки одного контейнера на площадке. По мере накопления в контейнерах твердых коммунальных отходов они вывозятся на полигон ТКО.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ленинградской области» для Сланцевского муниципального района Ленинградской области, накопление и удаление коммунальных отходов в муниципальном районе осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление коммунальных отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах. Объемы работ по удалению коммунальных отходов устанавливается на основании фактических объемов образования отходов.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организацию накопления (в том числе их раздельного накопления), сбору и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- Удаление коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации коммунальных отходов.

Особо следует отметить экологическую актуальность проблемы обращения с отходами на территории частного жилого сектора. Население отказывается заключать договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов, в итоге стихийно образуются несанкционированные свалки.

В рамках санитарной очистки сельсовета рекомендуется осуществлять:

- уборку территорий проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

- уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

- уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

- соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

- для объектов, территорию которых невозможно убирать механизировано (из–за недостаточной либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

- уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

- общую очистку территории от мусора, накопившегося за зимний период времени, и его вывоз на свалки производить после таяния снега, до 1 мая;

- на площадях и улицах, в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входов в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения, имеющие отдельные входы, установить в достаточном количестве урны для мусора;

- осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

- вывоз мусора из мусорных контейнеров и закрытых мусоросборников производить не реже одного раза в сутки.

Твердые коммунальные отходы представлены типичными для сельсовета продуктами – стеклом, пластиком, строительно–бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Организация накопления и вывоза коммунальных отходов и мусора является немаловажным вопросом местного значения сельсовета. Важное место в охране окружающей среды и благоустройстве населенных пунктов принадлежит очистке проектируемой территории от твердых коммунальных отходов, включающей их накопление, удаление и обезвреживание. Несвоевременное удаление отходов приводит к загрязнению внешней среды и распространению инфекционных заболеваний

Годовые нормы образования и накопления твердых коммунальных отходов по поселению приняты 280 кг на человека в год.

При складировании твердых коммунальных отходов (ТКО) 4–5 классов опасности необходимо соблюдать определенные правила во избежание негативных последствий для населения.

Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТКО обязательно проведение комплекса мероприятий, прежде всего, обваловка полигона по периметру.

Рекультивация должна носить санитарно–эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом.

Свалка является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона необходимо предусмотреть технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Накапливающиеся жидкие отходы следует регулярно вывозить из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, помои, другие коммунальные стоки, дождевые и талые воды, собираемые с помощью специальной ливнеприемной системы.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАГРИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельсовета являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения сельсовета позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельсовета позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории сельсовета.

Таблица 6.1. Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
|  | Износ сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Теплоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
|  | Износ тепловых сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Система водоснабжения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
|  | Износ водопроводных сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества воды |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - |
|  | Система водоотведения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
|  | Износ канализационных сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | - |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | - |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | - |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов Загривского сельского поселения до 2035 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Общая программа инвестиционных проектов Загривского сельского поселения Таблица 7.1

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ˗ ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Псков (реконструкция ЛЭП), номер объекта ВЛ-607, основное назначение: повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинградской и Псковской области, реконструкция ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Псков (устранение негабарита) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка документации по планировке территории и межеванию территории Загривского сельского поселения для размещения линейных объектов – распределительных газопроводов с уточнением параметров планируемых объектов; | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| - строительство межпоселкового газопровода д. Загривье – д. Степановщина с ответвлением на д. Отрадное протяженностью 4,4 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство межпоселкового газопровода д. Загривье – д. Радовель – д. Кондуши протяженностью 3,0 км; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 1,65 км в д. Загривье для обеспечения территорий многоквартирной и индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство распределительного газопровода протяженностью 1,0 км в д. Загривье для подключения планируемой блок-модульной котельной; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 1,9 км в д. Мокреди для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 2,8 км в д. Отрадное для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом; | 3500 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 0,9 км в д. Степановщина для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 0,9 км в д. Радовель для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 0,8 км в д. Кондуши для обеспечения территорий индивидуальной жилой застройки сетевым природным газом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газопровод распределительный высокого давления местного значения в д. Коломенка, с. Новокарасук, д. Усть-Логатка, д. Мысы, Новокарасукское сельское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ˗ подключение планируемых объектов социальной инфраструктуры (фельдшерско-акушерский пункт, новое здание дома культуры) в д. Загривье к сети централизованного теплоснабжения; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| ˗ реконструкция сетей теплоснабжения, отслуживших срок службы; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ˗ строительство блок-модульной газовой котельной в д. Загривье с установкой газовых котлов общей мощностью 2,58 Гкал/ч и переключение потребителей;демонтаж котельной д. Загривье. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ˗ реконструкция сетей централизованного водоснабжения, на участках существующей сети, отслуживших срок службы; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| ˗ строительство сетей централизованного водоснабжения для обеспечения водоснабжения территорий индивидуальной жилой застройки д. Загривье; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ˗ промывка сетей водоснабжения; | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ˗ реконструкция водонапорной башни на ВЗУ-2; | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ˗ подключение планируемых объектов социальной инфраструктуры в д. Загривье к сети централизованного водоснабжения. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция (перекладка) существующей канализационной сети на всех участках; | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| - строительство сетей централизованного водоотведения для обеспечения подключения территорий индивидуальной жилой застройки д. Загривье; | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство канализационных очистных сооружений, внедрение вместо полей фильтрации локальной станции биологической очистки сточных вод; | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подключение планируемых объектов социальной инфраструктуры в д. Загривье к сети централизованного водоотведения. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Генеральный план муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Источники инвестиций отсутствуют

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Загривского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Загривского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2021-2025 гг.;

2 этап – 2026-2035 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2021-2035 гг.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Загривского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Загривского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Загривского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.

Оценка, при расчетном значении жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке 28,17 кв. м/чел.